乙炔容器再檢查規範

(第8版)
台灣區高壓氣體工業同業公會
中華民國  113  年  1  月  1  日
	＊特別聲明事項＊

一、
本規範制定之主要目的在促進乙炔容器使用之安全性，俾供本會會員參考。
二、本規範不具強制性、絕對性、拘束性，任何人包括但不限於本會會員於參考或使用時本規範時應充分解瞭，必須自行判斷本規範內容之適切性、合用性、暨其使用方式。
三、本公會不對本規範內容提供任何保證或承諾，亦不承擔因參考或使用本規範之任何結果或責任。
四、嗣後政府如有相關法規頒布，本規範將依規定修訂之。


96.8.16第10屆第7次理事會通過

97.2.20第10屆第9次理事會通過修訂

99.10.6第11屆第6次理事會通過修訂

100.6.8第11屆第10次理事會通過修訂

103.8.14第12屆第11次理事會通過修訂
107.5.17第14屆第2次理事會通過修訂
109.8.20第14屆第11次理事會通過修訂
111.11.17第15屆第8次理事會通過修訂
113.2.22第15屆第13次理事會通過修訂
1. 依據：高壓氣體勞工安全規則第七十一條第七款。並依實務訂定乙炔容器再檢查規範（以下簡稱本規範）。

2. 適用範圍：

2.1
本規範適用於基準溫度15℃時灌裝乙炔氣壓力15.5 kg/cm2、最高允許溫度40℃、內容積150公升以下、內含多孔物質填料和灌浸丙酮等溶劑、相對地面可移動、可重複充氣之熔接式溶解乙炔容器。

2.2
不適用於盛裝乙炔氣的固定式壓力容器。

2.3
無縫乙炔容器參照辦理。

3. 參考資料

3.1 行政院勞工委員會89年10月19日台八十九勞檢二字第0044704號函。

3.2 高壓氣體勞工安全規則暨相關基準。

3.3 
CNS 2724 溶解乙炔氣熔接鋼瓶。

3.4 勞動部職業安全衛生署「危害性化學品標示及通識規則」。

3.5 日本高壓氣體保安法-容器保安規則。

4. 名詞定義
4.1
溶解乙炔容器：（以下簡稱乙炔容器）

乙炔容器與一般高壓氣體容器不同，其容器內部以多孔性之物質填入，並擠滿至完全無孔隙，之後再灌浸丙酮等溶劑，利用乙炔氣可溶解於適當溶劑成為溶解乙炔之特性，設計出與其它高壓氣體容器不同構造之容器。
4.2
乙炔容器定期安全檢驗站：（以下簡稱檢驗站）

經本會審查合格從事乙炔容器之檢驗單位。依據高壓氣體勞工安全規則第71條第七款：高壓氣體之灌裝，應使用符合現行法令規定之合格容器或儲槽。另依職業安全衛生法第6條第一項第6款：防止高壓氣體引起之危害，及第23條事業單位應實施自動檢查。
4.3
年度識別環：


係為辨識經檢驗站檢查合格之乙炔容器之三年有效期限，在其閥安裝部處配掛當年度顏色之年度識別環，年度識別環管理另依「乙炔容器再檢查年度識別環管理辦法」辦理之。

5. 再檢查週期

5.1
乙炔容器自製造日起合格有效期限屆滿後，應每三年實施再檢查。
5.2
前述有效期限如為進口乙炔容器新瓶時，依原製造國家法令規定之首次屆滿年限。為易於目視管理，容器所有人應自行於瓶頸配掛對應於4.3所規定之到期檢驗年度顏色之束帶。
5.3
庫存或停用時間超過檢驗周期的乙炔容器，於再使用前應施予再檢查。

5.4
新購乙炔容器於第一次灌裝乙炔氣前，須依7.1節實施外觀檢查。
5.5
基於乙炔容器使用與公共安全，未經本會同意備查之檢驗站檢查合格或超過再檢查週期等之乙炔容器，本會之乙炔會員廠應拒絕其灌充。

6. 受理再檢查
6.1
乙炔容器所有人將其乙炔容器送交檢驗站實施再檢查前，應與檢驗站簽訂「乙炔容器再檢查合約書」，如附件1，其內容有下列要項：

6.1.1
再檢查流程與方法之依據。
6.1.2
再檢查乙炔容器證明文件查核與收受、領回辦法。
6.1.3
再檢查合格之乙炔容器的標示與報告。
6.1.4
再檢查不合格之乙炔容器的破壞處理。
6.2
對於未簽訂「乙炔容器再檢查合約書」之臨時性再檢查，檢查站得要求乙炔容器所有人簽具「乙炔容器再檢查委託書」，如附件2。

6.3
再檢查準備

6.3.1
再檢查實施前，檢驗站須查核下列事項：

a.
「乙炔容器再檢查合約書」或「乙炔容器再檢查委託書」。
b.
乙炔容器再檢查數量與瓶號登錄表單。
c.
乙炔容器肩部鋼印標記包括：C2H2、製造月年、原始鋼號、內容積（V）、鋼瓶質量（W）、最高灌裝壓力（FP）、瓶標重（TW）等。

6.3.2
乙炔容器肩部鋼印標記不清或磨除者不接受檢查。
6.4
釋壓

6.4.1
對每一支受檢乙炔容器均應以裝有壓力調整器及逆火防止器之釋壓專用管線排放。

6.4.2
對已釋壓之乙炔容器，以吹鎗接氮氣自瓶閥嘴吹入3~5秒鐘，再確認瓶內氮氣回吐與大氣相通。

6.4.3
經6.4.2節措施無氮氣回吐之乙炔容器，表示其內部有阻塞情形，應先以安全的方法排除阻塞情形，再拆卸瓶閥或易熔栓。

6.4.4
一次釋壓瓶數以30瓶以內為原則，其釋壓裝置應符合下列要項：

a.
釋壓管線應裝設壓力調整器，壓力設定不超過1.3 kg/cm2。

b.
鋼管之含碳量應在0.2％以下，設計上以最高使用壓力25 kg/cm2、耐壓試驗壓力50 kg/cm2為基礎。

c.
連接每一支乙炔容器之歧管須裝設逆止閥及逆火防止器。

d.
釋壓管線應有良好的接地設備，並定期測試接地電阻在10Ω以下。

e.
釋壓管線排放口應高於屋頂。

7. 再檢查項目與判定基準
7.1
外觀檢查

對受檢乙炔容器逐瓶以適當的方法加以清潔，如用水清洗、刷子刷、化學清洗或其他方法，先去除外部表面所有剝離的塗膜、腐蝕物、油脂等，再逐瓶檢查，經判定不合格之容器應予報廢。

7.1.1
裂痕、裂縫


表面有裂痕、裂縫之缺陷者為不合格。
7.1.2
切傷、刮傷等


利器切傷或刮傷等之長度未達75 mm而深度未達容器製造時厚度之1/4為合格，或傷痕長度在75mm以上而深度未達容器製造時厚度之1/8者亦為合格。

7.1.3
點狀腐蝕與廣範圍腐蝕

a.
表面無廣範圍之腐蝕，僅有點狀腐蝕散佈，腐蝕孔之深度未達容器製造時厚度之 1/4者為合格。

b.
表面有廣範圍腐蝕，而其中伴隨有較深之點狀之腐蝕時，以腐蝕孔深度之3/2 倍之值做為實際腐蝕之深度，腐蝕之深度未達容器製造時厚度之 1/4者為合格。

7.1.4
線狀腐蝕與廣範圍腐蝕

a.
表面無廣範圍之腐蝕，僅有細長之腐蝕時，其長度未達75mm而深度未達容器製造時厚度之1/4為合格。長度在75mm以上而深度未達容器製造時厚度之1/8者亦為合格。

b.
表面有廣範圍之腐蝕，而其中伴隨有線狀腐蝕時，以該線狀腐蝕深度之3/2倍之值做為實際腐蝕之深度，腐蝕之深度未達容器製造時厚度之1/4者為合格。

7.1.5
凹痕、凹陷

a.
相連熔接部或熔接部有凹痕、凹陷時，其深度在6mm以下者為合格。

b.
凹痕、凹陷位置與熔接部無關時，其深度在10 mm以下者為合格。

7.1.6
受熱影響
a.
乙炔容器表面可認出部份或全般性有膨脹者為不合格。
b.
因電弧傷、熔接燄、火災等引起損傷之容器為不合格。

7.1.7
頸環、裙套、護圈等


頸環、裙套、護圈等有顯著腐蝕或變形者為不合格，但經機械性加工修理後，能提供強度檢驗報告，認為安全無慮，不會影響容器強度者，修理完成後視為合格。

7.1.8
易熔栓安裝部


易熔栓不卸出，將表面油漆刮除，目視檢查易熔栓及栓座有塌陷、變形、裂痕、腐蝕等，有影響安全功能或密封性者為不合格，不合格者經修理、加工或更換後可適用者為合格。

7.2
內部檢查

7.2.1
固態多孔物質填充物乙炔容器，除容器閥正下方之氣體進出部位外，多孔物質應充滿容器內為合格，在沿容器內壁有內徑1/200以下、肩部處有3mm以下空隙為容許合格，空隙超過容許合格者為不合格。

7.2.2
粉粒多孔物質填充物乙炔容器，多孔物質應填充飽滿密實無空隙為合格。

7.2.3
多孔物質填充物有下列情形者為不合格：

a.
有火燄痕跡現象者。

b.
有裂縫或潰散現象者。

c.
按壓粉粒多孔物質填充物有鬆軟現象，經以圓柱棒打實，下陷超過10公分以上者。（下陷10公分以內者，得以細粒木炭裝填至密實狀態為合格）

d.
以錐形金屬桿按推固態多孔物質填充物有鬆動現象者。

7.3
閥安裝部螺紋檢查

7.3.1
閥安裝部螺紋無異狀者為合格。

7.3.2
閥安裝部螺紋有變形、裂痕、腐蝕或有影響密封性者為不合格，不合格者經修理或加工後可適用者為合格。

7.4
氣密試驗
7.4.1
將容器置入水槽，以氮氣將鋼瓶加壓至28kg/cm2以上壓力保壓30秒，不得有洩漏及異常膨脹者為合格。

7.4.2
容器自水槽取出後，在氣密試驗持壓的狀態下，對容器閥實施閥門全開及全關的操作檢查，有異常抵抗、空轉、遊隙或漏氣等情形者，該容器閥為不合格，不合格者經修理、加工或更換後，再經氣密試驗可適用者為合格。

8. 再檢查流程：如附件3。

9. 再檢查後之處理

9.1
再檢查紀錄

再檢查完成之乙炔容器，不論其判定為合格、待修或不合格，檢驗站應詳實登錄於「乙炔容器再檢查報告表」，如附件4，一式二聯，檢驗站、客戶各一聯，分別存檔備查（檢查報告表保存6年以上）。另「乙炔容器再檢查統計表」及「乙炔容器再檢查數量明細表」每月由檢驗站送公會彙整。

9.2
合格乙炔容器之處理（檢驗站負責處理）

9.2.1
年度識別環應配掛在閥安裝部，並刻打西元之檢查月年。
9.3
對於經判定為不合格之乙炔容器，於鋼號上刻打X記號。

10.檢驗站設立
10.1
檢驗站於設立前，須以「乙炔容器定期安全檢驗站設立申請表」，如附件5，向本會提出申請資格審查。

10.2
檢驗站設立申請人須為本會會員。

10.3
檢驗站的設置與設施必須符合職業安全衛生、環境保護與消防等相關法規的要求。

10.4
檢驗站必須有與所檢驗鋼瓶種類、數量相當的場地、場房、安全設施、檢驗設備和工器具。

10.5
檢驗站應建立管理系統、制度規章及檢驗標準、規範等技術資料。

10.6
檢驗站至少應設主管及檢查員各一人，須經訓練合格取得相關證照。

10.7
經核准設立之檢驗站完成籌建後，依下列程序審查，審查合格後發給同意備查函，始可實施再檢查事宜：
10.7.1
檢附「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查申請表」，如附件6，向本會提報。

10.7.2
本會依「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表」，如附件7，會同受審查檢驗站人員實地審查。

10.7.3
本會對於「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表」之審查缺失，登錄於「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查結果改進情形報告表」，如附件8，連同「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表」一併函送受審查檢驗站依限改善。

10.7.4
對於「新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表」內之缺失，受審查檢驗站於完成改善後，依實舉證登錄於「新設乙炔容器檢驗站審查結果改進情形報告表」，三個月內向本會提報。

10.7.5
本會接獲受審查檢驗站之「新設乙炔容器檢驗站審查結果改進情形報告表」後，擇期會同受審查檢驗站人員實地複審，複審結果登錄於「新設乙炔容器定期安全檢驗站複審報告」，如附件9。

10.7.6
本會對於「新設乙炔容器定期安全檢驗站複審報告」之各項複審改善情形，經評核確認符合後，發給受審查檢驗站同意備查函，如附件10。

10.8
審查缺失改善：

10.8.1
受審查檢驗站對審查缺失，應在設定之改善期限內，依10.7.4節確實完成改善，改善結果回覆本會。
10.8.2
受審查檢驗站未依設定之改善期限內限完成改善回覆，本會得撤銷其設立申請。
11.檢驗設備

11.1
檢驗站必須至少配備下列檢驗設備：

11.1.1
乙炔容器餘氣釋壓裝置。

11.1.2
供氣動機具設備使用之壓縮空氣設備。
11.1.3
供乙炔容器外觀檢查用，可使容器軸向轉動利於目視檢查及量測之設備。

11.1.4
配有扭力調整之容器閥裝卸機（不得使用管夾鉗或其他易使乙炔容器瓶體損傷的工具或設備）。

11.1.5
供乙炔容器氣密試驗用之下列設備：

a.
將乙炔容器吊升、降之有軌天車及吊具。

b.
供乙炔容器完全浸入水中實施氣密試驗用之水槽。

c.
供乙炔容器實施氣密試驗用之氮氣供應設備。

d.
安全閥。

11.1.6
氮氣釋壓排放裝置。

11.2
檢驗站必須至少配備下列檢驗工器具：
11.2.1
磨除乙炔容器外壳、底部與底座接縫等處面漆及鏽斑之氣動砂輪機。

11.2.2
量測乙炔容器瓶身、瓶底切傷、刮傷、腐蝕、凹痕、凹陷等之量具、卡具。

11.2.3
量測乙炔容器內部多孔物質填充物下陷、間隙等之量具、卡具。

11.2.4
檢查乙炔容器內部多孔物質固態填充物有無鬆動之錐形金屬桿。

11.2.5
量測乙炔容器鋼板厚度與油漆皮膜厚度之超音波測厚儀。

11.2.6
檢查乙炔容器閥安裝部螺紋之量規、放大鏡與直流電壓不超過24伏特之手提照明燈具。

11.2.7
打印工具。

11.2.8
噴、油漆工機具。

11.3
檢驗工器具之校正： 

11.3.1
磅秤等檢驗工器具須定期實施校正，其紀錄保存4年以上。

11.3.2
超音波測厚儀於每個工作日作業前，應予歸零校對。

11.4
檢查人員個人防護具

11.4.1
工作服

11.4.2
安全帽

11.4.3
安全鞋
11.4.4
棉紗手套

11.4.5
一次性防塵口罩（處理多孔物質填充物時使用）

11.4.6
護目鏡（處理多孔物質填充物時使用）

11.4.7
有機溶劑口罩（處理有機溶劑及噴漆時使用）
11.4.8
防護口罩（除銹時使用）

11.5
符合相關法規之防爆照明設備、消防設備（含消防灑水設備）。

12.檢查站主管及檢查員資格條件

12.1
國內外高中職以上畢業或具有乙炔灌裝工廠從事生產或維修工作三年以上經驗，且經本會下列訓練及測驗合格發給證書：

12.1.1
學科：

a.
乙炔概論及相關知識（2小時）。

b.
乙炔容器再檢查規範及程序（3小時）。

12.1.2
術科：

a.
乙炔容器再檢查操作（2小時）。

13.稽核

13.1
本會對各檢驗站，依序每年實施一次以上之稽核。

13.2
檢驗站稽核程序如下：
13.2.1
本會依「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」，如附件11，會同檢驗站人員實地稽核。

13.2.2
本會對於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」內缺失，登錄於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核結果改進情形報告表」，如附件12，連同「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」一併送檢驗站依限改善。

13.2.3
對於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」內之缺失，檢驗站於完成改善後，依實舉證登錄於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核結果改進情形報告表」回覆本會。

13.2.4
本會接獲審查檢驗站之「乙炔容器定期安全檢驗站稽核結果改進情形報告表」後，擇期會同檢驗站人員實地複審，複審結果登錄於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核缺失複查報告」，如附件13。

13.2.5
本會對於「乙炔容器定期安全檢驗站稽核缺失複查報告」之各項複審改善情形經評核確認符合後結案。對於經評核確認不符合部分，檢驗站應賡續改善回覆本會。

13.3
稽核缺失改善：

13.3.1
受稽核檢驗站對稽核缺失，應在設定之改善期限內，依13.2.3節確實完成改善回覆本會。
13.3.2
本會對各檢驗站未依設定之改善期限內完成改善回覆，得撤銷其檢驗站之同意備查。

13.4
稽核項目：依「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」，如附件11。
13.5
稽核員資格：本會技術委員會委員其所屬乙炔容器安全小組委員。

14.本規範之實施應向台灣區高壓氣體工業同業公會報備，修正亦同。

附件1
乙炔容器再檢查合約書
	立合約書人
	                              （以下簡稱甲方）

（以下簡稱乙方）


甲、乙雙方為乙炔容器再檢查，共同訂定條款如下：

1、 乙方之乙炔容器定期安全檢驗站（以下簡稱檢驗站）經台灣區高壓氣體工業同業公會（以下簡稱公會）審查合格，並獲發給同意備查函。                                                                                                                                                                                                                 

2、 甲方乙炔容器約有    支，其內部填充物屬固態者約有    支、屬粉粒者約有    支，於合約有效期限內，先將其尚未實施再檢查屬粉粒者容器，每日取    支，檢附其容器編號表單，交付乙方檢驗站實施再檢查。俟粉粒者容器再檢查告一段落後，接續依上述方式，對屬固態者鋼瓶實施再檢查。

3、 甲方同意乙方除依公會訂頒之「乙炔容器再檢查規範」之各項措施與要求，對每一支受檢容器實施再檢查外，並辦理下列措施： 

1. 磨除容器底油漆與銹斑，詳細檢查容器底部及其接縫，合格者塗以防銹漆及柏油漆各一道。

2. 紀錄容器編號、磨除容器肩部油漆與銹斑、登錄容器鋼印資料、再塗以防銹漆，凡無鋼印資料或鋼印資料被磨除之容器，均不接受再檢查。

4、 經實施再檢查判定合格者，須在識別環上刻打檢查月年、於容器頸部處配掛年度識別環，並填製「乙炔容器再檢查報告表」，於甲方領回其受檢容器時一併交付。

五、再檢查費用：每瓶新台幣  元。

六、再檢查中或再檢查後之甲方容器，如有下列故障，請勾選是否委託乙方維修，各項維修費用如下表：
	勾選
	維    修    項    目
	維修費用
	備    註

	□是□否
	內部填充物下陷，以細粒木炭添料
	元
	

	□是□否
	更換可熔合金安全栓（大保）
	元
	

	□是□否
	更換可熔合金安全栓（小保）
	元
	

	□是□否
	更換容器閥
	元
	

	□是□否
	更換羊毛氈
	元
	

	□是□否
	底部塗柏油漆
	元
	

	□是□否
	肩部塗防銹漆
	元
	

	□是□否
	容器外壳除鏽油漆及噴字號
	元
	


八、本合約有效期限自民國   年   月   日起至民國   年   月  日止，為期一年。

立合格書人：

          甲方：                                （簽章）

               地址：

               統一編號：

           負責人：                         （簽章）

          乙方：                                （簽章）

               地址：

               統一編號：

           負責人：                         （簽章）

中華民國           年           月           日

附件2
乙炔容器再檢查委託書

　　本公司（廠）乙炔容器   支，如檢附瓶號清單，委請 　　　　　　　　公司乙炔容器定期安全檢驗站實施定期檢查，茲聲明如下事項：

1、 乙方之乙炔容器定期安全檢驗站（以下簡稱檢驗站）應為經台灣區高壓氣體工業同業公會（以下簡稱公會）審查合格，並獲發給同意備查函。

2、 甲方同意乙方除依公會訂頒之「乙炔容器再檢查規範」之各項措施與要求，對每一支受檢容器實施再檢查外，並辦理下列措施： 

1. 磨除容器底部油漆與銹斑，詳細檢查容器底部及其接縫，合格者如需塗柏油漆費用另計。

2. 紀錄容器編號、磨除容器肩部油漆與銹斑、登錄容器鋼印資料、合格者如需塗防銹漆費用另計，凡無鋼印資料或鋼印資料被磨除之鋼瓶，均不接受再檢查。

3、 經實施再檢查判定合格者，須在識別環上刻打檢查月年、於瓶頸處配掛年度識別環，並填製乙炔容器再檢查報告表，於甲方領回其受檢容器時一併交付。

四、再檢查費用：每支新台幣   元。

五、再檢查中或再檢查後之甲方容器，如有下列故障，請勾選是否委託乙方維修，各項維修費用如下：
	勾選
	維    修    項    目
	維修費用
	備    註

	□是□否
	內部填充物下陷，以細粒木炭添料
	元
	

	□是□否
	更換可熔合金安全栓（大保）
	元
	

	□是□否
	更換可熔合金安全栓（小保）
	元
	

	□是□否
	更換容器閥
	元
	

	□是□否
	更換羊毛氈
	元
	

	□是□否
	底部塗柏油漆
	元
	

	□是□否
	肩部塗防銹漆
	元
	

	□是□否
	容器外壳除鏽油漆及噴字號
	元
	


    此致                            公司

    立委託書人：                                            （簽章）

        負責人：                                            （簽章）

中   華   民   國           年           月           日
附件3
乙炔容器再檢查流程

1. 容器入廠

↓

2. 容器確認、登錄

↓→鋼印資料不清或磨除→不接受委託檢查→退回

3. 釋壓

↓

4. 外觀檢查

4.1 裂痕、裂縫檢查

4.2 切傷、刮傷等檢查

4.3 點狀腐蝕檢查

4.4 線狀腐蝕檢查

4.5 凹痕、凹陷等檢查

4.6 受熱影響之檢查

↓→不合格→登錄報廢→刻打X記號覆蓋於鋼號上→退回

4.7 頸環、裙套、護圈等檢查

↓

4.8 易熔栓安裝部檢查

↓→不合格→不合格登錄→退回修理

5. 拆卸容器閥

↓

6. 將瓶號抄錄貼於容器閥上

↓

7. 閥安裝部螺紋檢查

↓→不合格→不合格登錄→退回修理

8. 內部檢查（間隙檢查或填充物下陷檢查）

↓→間隙檢查→不合格→登錄報廢→刻打X記號覆蓋於鋼號上→退回
↓→填充物有火燄痕跡、裂縫、潰散、填充物鬆軟、鬆動等現象者→不合格
　→登錄報廢→刻打X記號覆蓋於鋼號上→退回

↓→填充物下陷：

a.<10 ㎝
→退回修理

b.>10 ㎝
→不合格→登錄報廢→刻打X記號覆蓋於鋼號上→退回

9. 裝回容器閥：（依容器編號、加裝年度識別環）

↓

10. 容器氣密試驗

10.1 容器閥裝上氣密試驗夾。

10.2 將容器吊入水槽內。

10.3 以氮氣將容器漸次加壓至28kg/cm2。

10.4 保持壓力30 秒鐘。

10.5 目視水槽無漏氣水泡。

10.6 將容器吊出水槽置於地面。

↓→不合格→登錄報廢→除去壓力→卸下容器閥→取回年度識別環→刻打X記號覆蓋於鋼號上→退回

10.7 以專用扳手操作閥門開關，開關操作順暢且無異常阻抗、空轉或游隙

↓→不合格→除去壓力→卸下容器閥→取回年度識別環→退回修理
10.8 卸下氣密試驗夾

↓

10.9 除去壓力

↓

11. 在識別環上刻打合格期限月年
↓

12. 製作檢驗報告表( 一式二聯，檢驗站、客戶各一聯)

↓

13. 容器返還客戶
附件4                            乙炔容器再檢查報告表
	送 檢 單 位
	
	檢查日期
	年    月     日
	頁 數
	第   頁共   頁

	檢 查 站 所
	
	地    址
	

	檢 查 方 法
	乙炔容器再檢查規範
	合計   支
	合格   支
	不合格   支
	待修    支
	註記：ˇ合格 Δ待修 ｘ不合格

	序

號
	容  器  號  碼
	內

容

積

L
	外     觀     檢     查
	閥

安

裝

部

檢

查
	內部檢查
	容  器  氣  密  試  驗
	檢

查

結

果
	備       考

	
	    原
    始
號
碼
	編
號
	
	底部（座）
	切傷刮傷
	點

狀

腐

蝕
	線

狀

腐

蝕
	凹

痕

凹

陷
	頸環及熔塞
	受

熱

影

響
	
	多孔物質
	試驗壓力28 kg／cm2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	間

隙
	下

陷
	合

格
	不    合    格  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	圓

焊

道
	直

焊

道
	外

壳
	底

部
	其

他
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主管                                                           檢查員
附件5
台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站設立申請表
1、 申請單位：                               蓋章

2、 設站地址：

3、 負責人：                                 蓋章

4、 檢驗站主管：                             蓋章

5、 檢驗站檢查員：                           蓋章

6、 聯絡電話：

7、 傳真：

8、 許可設立符合條件須為本會會員

9、 檢驗站籌建期程：

□已籌建完成  

□自民國    年    月    日至民國    年    月    日

附件6
台灣區高壓氣體工業同業公會

新設乙炔容器定期安全檢驗站申請審查表

檢驗站：                                  蓋章

地點：

負責人：                                  蓋章

聯絡電話：                傳真：

檢驗站籌建完成期程：民國    年    月    日                                                                           
審查資料：
	項                   目
	是
	否

	A.法定各項證照：

	1.安全衛生業務主管人員
	
	

	證照字號：
	
	

	2.一般高壓氣體作業主管或高壓氣體特定設備操作人員
	
	

	  證照字號：
	
	

	3.吊升荷重未滿三公噸固定式起重機操作人員
	
	

	  證照字號：
	
	

	4.急救人員
	
	

	  證照字號：
	
	

	B.檢驗站檢查人員配置及證照標示:

	1.檢驗站主管
	
	

	  姓名：        證照字號：
	
	

	2.檢驗站檢查員
	
	

	  姓名：        證照字號：
	
	

	C.書面資料: 

	1.標準操作程序。
	
	

	2.設備接地定期測試紀錄。
	
	

	3.超音波測厚儀校驗紀錄
	
	

	4.壓力表校正(內/外校)記錄。
	
	

	D.檢驗站設施：

	1.檢驗站境界線及標示。
	
	

	2.各檢驗單元標示。
	
	

	3.各檢驗設備標示及地帶標線。
	
	

	4.待檢容器、合格容器、不合格容器及待修理容器之標示及地帶標線。
	
	

	5.檢驗流程圖標示。
	
	

	6.各檢驗項目判定基準標示。
	
	

	7.容器閥裝卸機及扭距額數標示。
	
	

	8.防止容器翻倒、掉落之措施。
	
	

	9.各檢驗設備之間有足夠的操作空間。
	
	

	10.通道、地板、階梯保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。
	
	

	11.樓地板至天花板淨高在2.1公尺以上。
	
	

	12.設置適當之採光或照明。
	
	

	13.主要人行道在1公尺以上。
	
	

	14.各機械設備間通道在80公分以上。
	
	

	15.在2公尺高度範圍內無障礙物。
	
	

	16.機械之轉動部分設置防護設施。
	
	

	17.起重機具標示最高負荷。
	
	

	18.起重機具之吊鉤設置防滑裝置。
	
	

	19.乙炔及丙酮流通之管線接地設備，定期測試接地電阻(10Ω以下)紀錄。
	
	

	20.檢查站內不得放置其他可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之容器。
	
	

	21.急救箱及藥品器材清單。
	
	

	22.照明設備/開關須防爆。
	
	

	23.消防設備須符合國內法規規定。
	
	

	E.檢驗站必須配備之檢驗設備：

	1.乙炔殘氣釋壓裝置應設有壓力調整器及逆火防止器，排放口高於屋頂或空曠處。
	
	

	2.供氣動機具設備使用之壓縮空氣設備。
	
	

	3.供乙炔容器外觀檢查用，可使容器軸向轉動利於目視檢查及量測之設備。
	
	

	4.配有扭力調整之瓶閥裝卸機。
	
	

	5.供乙炔容器氣密試驗用之下列設備：
	
	

	  a.將乙炔容器吊升、降之有軌天車及吊具。
	
	

	  b.供乙炔容器完全浸入水中之水槽。
	
	

	  c.供氣密試驗用之氮氣供應設備。（兩支以上乙炔容器同時實施氣密試驗時，氮氣供應設備應有使其氮氣不相互流竄之設計）
	
	

	  d.安全閥。
	
	

	6.氮氣釋壓裝置，排放口應高於屋頂或空曠處。
	
	

	F.檢查站必須配備之檢驗工器具：

	1.能有效磨除容器外壳、底部與底座接縫等處面漆及鏽斑之氣動砂輪機。
	
	

	2.量測容器外壳、底部切傷、刮傷、腐蝕、凹痕、凹陷等之量具、卡具。
	
	

	3.量測容器內部多孔物質填充物下陷、間隙等之量具、卡具。
	
	

	4.檢查容器內部多孔物質固態填充物有無鬆動之錐形金屬桿。
	
	

	5.量測容器鋼板厚度與油漆皮膜厚度之超音波測厚儀。
	
	

	6.檢查容器閥安裝部螺紋之：
	
	

	  a.牙規 b.放大鏡 c.直流電壓不超過24伏特之手提照明燈具。
	
	

	7.銅刷。
	
	

	8.識別環刻印工具。
	
	

	9.噴漆、油漆工機具。
	
	

	G.個人防護裝備：

	1.工作服。
	
	

	2.安全帽。
	
	

	3.安全鞋。
	
	

	4.棉紗手套。
	
	

	5.一次性防塵口罩(處理多孔物質時使用)。
	
	

	6.護目鏡(處理多孔物質時使用)。
	
	

	7.有機溶劑口罩(處理有機溶劑及噴漆時使用)。
	
	

	8.防護口罩（除銹時使用）
	
	

	H.其他

	1.動力機具使用壓縮空氣設備。
	
	

	2.不銹鋼軟管標示製造日期。
	
	

	3.壓力表標示最高使用壓力。
	
	

	4.空氣儲氣桶標示使用壓力。
	
	

	I.再檢查作業執行：

	1.磨除容器肩部面漆檢視鋼印標記。
	
	

	2.原始鋼號及容器編號登錄於檢查報告表。
	
	

	3.以壓力表測量容器餘氣壓力。
	
	

	4.完成釋壓容器以氮氣自瓶閥嘴吹入，確認瓶內與大氣相通。
	
	

	5.以適當的方法去除容器外部表面所有剝離的塗膜、腐蝕物、油脂等。
	
	

	6.容器外觀檢查及檢驗判定狀況。
	
	

	7.磨除容器底部與底座接縫等處面漆及鏽斑，並以手提照明燈具檢視狀況。
	
	

	8.易熔合金安全栓之檢查狀況(不卸出，將面漆刮除，目視檢查)。
	
	

	9.拆卸容器閥後，容器閥標示及螺紋清除狀況。
	
	

	10.閥安裝部螺紋檢查及螺紋清除狀況。
	
	

	11.容器內部填充物之間隙、鬆動或下陷、潰散等檢查狀況。
	
	

	12.將止洩帶纏繞於容器閥螺紋狀況。
	
	

	13.容器閥依標示裝回原容器狀況。
	
	

	14.容器閥裝卸機鎖緊容器閥之扭力狀況。
	
	

	15.容器氣密試驗之壓力、持壓及容器閥閥門開與關操作等狀況。
	
	

	16.容器之氮氣壓力排放及確認與大氣相通狀況。
	
	


J.說明與建議：（無則免填）
附件7
台灣區高壓氣體工業同業公會

新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表

審查檢驗站：                                   日期：   年    月    日

地點：                                         陪審員：

審查員：                                                                           
	項次
	稽     核     項     目
	稽 核 狀 況
	說       明

	
	
	PP
	P1
	P2
	P3
	NA
	

	A.法定各項證照：

	1
	安全衛生業務主管人員
	
	
	
	
	
	

	2
	一般高壓氣體作業主管或高壓氣體特定設備操作人員
	
	
	
	
	
	

	3
	吊升荷重未滿三公噸固定式起重機操作人員
	
	
	
	
	
	

	4
	急救人員
	
	
	
	
	
	

	B.檢驗站檢查人員配置及證照標示:

	1
	檢驗站主管(姓名及證照號備註於說明)
	
	
	
	
	
	

	2
	檢驗站檢查員(姓名及證照號備註於說明)
	
	
	
	
	
	

	C.書面資料: 

	1
	標準操作程序
	
	
	
	
	
	

	2
	設備接地定期測試紀錄
	
	
	
	
	
	

	3
	超音波測厚儀校驗紀錄
	
	
	
	
	
	

	4
	壓力表校正(內/外校)記錄
	
	
	
	
	
	

	D.檢驗站設施：

	1
	檢驗站境界線及標示
	
	
	
	
	
	

	2
	各檢驗單元標示
	
	
	
	
	
	

	3
	各檢驗設備標示及地帶標線
	
	
	
	
	
	

	4
	待檢容器、合格容器、不合格容器及待修理容器之標示及地帶標線
	
	
	
	
	
	

	5
	檢驗流程圖標示
	
	
	
	
	
	

	6
	各檢驗項目判定基準標示
	
	
	
	
	
	

	7
	容器閥裝卸機及扭矩額數標示
	
	
	
	
	
	

	8
	防止容器翻倒、掉落之措施
	
	
	
	
	
	

	9
	各檢驗設備之間有足夠的操作空間
	
	
	
	
	
	

	10
	通道、地板、階梯保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態
	
	
	
	
	
	

	11
	樓地板至天花板淨高在2.1公尺以上
	
	
	
	
	
	

	12
	設置適當之採光或照明
	
	
	
	
	
	

	13
	主要人行道在1公尺以上
	
	
	
	
	
	

	14
	各機械設備間通道在80公分以上
	
	
	
	
	
	

	15
	在2公尺高度範圍內無障礙物
	
	
	
	
	
	

	16
	機械之轉動部分設置防護設施
	
	
	
	
	
	

	17
	起重機具標示最高負荷
	
	
	
	
	
	

	18
	起重機具之吊鉤設置防滑裝置
	
	
	
	
	
	

	19
	乙炔及丙酮流通之管線設接地設備，定期測試接地電阻(10Ω以下)紀錄
	
	
	
	
	
	

	20
	檢查站內不得放置其他可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之容器
	
	
	
	
	
	

	21
	急救箱及藥品器材清單
	
	
	
	
	
	

	22
	照明設備/開關須防爆
	
	
	
	
	
	

	23
	消防設備須符合國內法規規定
	
	
	
	
	
	

	E.檢驗站必須配備之檢驗設備：

	1
	乙炔殘氣釋壓裝置應設有壓力調整器及逆火防止器，排放口高於屋頂或空曠處
	
	
	
	
	
	

	2
	供氣動機具設備使用之壓縮空氣設備
	
	
	
	
	
	

	3
	供乙炔容器外觀檢查用，可使容器軸向轉動利於目視檢查及量測之設備
	
	
	
	
	
	

	4
	配有扭力調整之瓶閥裝卸機
	
	
	
	
	
	

	5
	供乙炔容器氣密試驗用之下列設備：

a.
將乙炔容器吊升、降之有軌天車及吊具

b.
供乙炔容器完全浸入水中之水槽

c.
供氣密試驗用之氮氣供應設備（兩支以上乙炔容器同時實施氣密試驗時，氮氣供應設備應有使其氮氣不相互流竄之設計）
d.
安全閥
	
	
	
	
	
	

	6
	氮氣釋壓裝置，排放口應高於屋頂或空曠處
	
	
	
	
	
	

	F.檢查站必須配備之檢驗工器具：

	1
	能有效磨除容器外壳、底部與底座接縫等處面漆及鏽斑之氣動砂輪機
	
	
	
	
	
	

	2
	量測容器外壳、底部切傷、刮傷、腐蝕、凹痕、凹陷等之量具、卡具
	
	
	
	
	
	

	3
	量測容器內部多孔物質填充物下陷、間隙等之量具、卡具
	
	
	
	
	
	

	4
	檢查容器內部多孔物質固態填充物有無鬆動之錐形金屬桿
	
	
	
	
	
	

	5
	量測容器鋼板厚度與油漆皮膜厚度之超音波測厚儀
	
	
	
	
	
	

	6
	檢查容器閥安裝部螺紋之：

a.牙規  b.放大鏡  

c.直流電壓不超過24伏特之手提照明燈具
	
	
	
	
	
	

	7
	銅刷
	
	
	
	
	
	

	8
	識別環刻印工具
	
	
	
	
	
	

	9
	噴、油漆工機具
	
	
	
	
	
	

	G.個人防護裝備：

	1
	工作服
	
	
	
	
	
	

	2
	安全帽
	
	
	
	
	
	

	3
	安全鞋
	
	
	
	
	
	

	4
	棉紗手套
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性防塵口罩(處理多孔物質時使用)
	
	
	
	
	
	

	6
	護目鏡(處理多孔物質時使用)
	
	
	
	
	
	

	7
	有機溶劑口罩(處理有機溶劑及噴漆時使用)
	
	
	
	
	
	

	8
	防護口罩(除鏽時使用)
	
	
	
	
	
	

	H.其他

	1
	動力機具使用壓縮空氣設備
	
	
	
	
	
	

	2
	不銹鋼軟管標示製造日期
	
	
	
	
	
	

	3
	壓力表標示最高使用壓力
	
	
	
	
	
	

	4
	空氣儲氣桶標示使用壓力
	
	
	
	
	
	

	I.再檢查作業執行:

	1
	磨除容器肩部面漆檢視鋼印標記
	
	
	
	
	
	

	2
	原始鋼號及容器編號登錄於檢查報告表
	
	
	
	
	
	

	3
	以壓力表測量容器餘氣壓力
	
	
	
	
	
	

	4
	完成釋壓容器以氮氣自瓶閥嘴吹入，確認瓶內與大氣相通
	
	
	
	
	
	

	5
	以適當的方法去除容器外部表面所有剝離的塗膜、腐蝕物、油脂等
	
	
	
	
	
	

	6
	容器外觀檢查及檢驗判定狀況
	
	
	
	
	
	

	7
	磨除容器底部與底座接縫等處面漆及鏽斑，並以手提照明燈具檢視狀況
	
	
	
	
	
	

	8
	易熔合金安全栓之檢查狀況

(不卸出，將面漆刮除，目視檢查)
	
	
	
	
	
	

	9
	拆卸容器閥後，容器閥標示及螺紋清除狀況
	
	
	
	
	
	

	10
	閥安裝部螺紋檢查及螺紋清除狀況
	
	
	
	
	
	

	11
	容器內部填充物之間隙、鬆動或下陷、潰散等檢查狀況
	
	
	
	
	
	

	12
	將止洩帶纏繞於容器閥螺紋狀況
	
	
	
	
	
	

	13
	容器閥依標示裝回原容器狀況
	
	
	
	
	
	

	14
	容器閥裝卸機鎖緊容器閥之扭力狀況
	
	
	
	
	
	

	15
	容器氣密試驗之壓力、持壓及容器閥閥門開與關操作等狀況
	
	
	
	
	
	

	16
	容器之氮氣壓力排放及確認與大氣相通狀況
	
	
	
	
	
	

	乙炔容器定期安全檢驗站審查狀況分級說明：

PP－
該項審查點落實實施。

P1－
該項審查點違反檢驗規範或作業安全，具導致容器檢驗無效或人員、設備有立即損傷之風險，應在一個月內完成改善及回覆。

P2－
該項審查點不符檢驗規範或作業安全，具導致容器檢驗不確實或人員、設備有潛在危害之虞，應在二個月內完成改善及回覆。

P3－
該項審查點偏離檢驗規範或作業安全，導致容器檢驗不完善，但對人員、設備無立即損傷或潛在危害之虞，應在三個月內完成改善及回覆。

NA－
該項審查點對該檢驗站不適用(須說明不適用的理由)。

	優點：


附件8
台灣區高壓氣體工業同業公會

新設乙炔容器定期檢驗站審查結果改進情形報告表

工廠名稱：

工廠地址：

審查人員：

審查日期：  年  月  日

	項次
	不符合事項
	等級
	改善內容
	完成

時間
	實際完成情形

（照片）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件9              台灣區高壓氣體工業同業公會

新設乙炔容器定期安全檢驗站複審報告

	複審檢驗站：                                   日期：   年    月    日

地點：                                         陪審員：

複審員：                                                                            

	項

次
	審查不符合事項
	等

級
	檢驗站回覆改善內容
	複審改善情形
	評核

	
	
	
	
	
	


附件10

乙炔容器定期安全檢驗站設立同意備查函
主旨：貴公司（廠）申請乙炔容器定期安全檢驗站設立審查乙案如說明二各項，請  查照。

說明：

1、 依據貴公司（廠）○○年○○月○○日○○○○○○辦理。

2、 本項設立審查意見如下：

（1） 貴公司（廠）申請乙炔容器定期安全檢驗站設立案，經本會審查，符合本會「乙炔容器再檢查規範」要求，同意備查。

（2） 本項審查旨在促進乙炔容器定期安全檢驗、健全乙炔容器使用安全，以防範乙炔容器事故發生，  貴公司（廠）應確實依照本會訂頒之「乙炔容器再檢查規範」辦理乙炔容器定期安全檢驗事宜，若發現有不實情事，本會即撤銷本項同意。

（3） 有關勞工安全衛生法規、環保法規、消防法規、電業法規及建管法規等各有政府主管機關，請  貴公司（廠）仍應依其之規定辦理。  

附件11
台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站稽核表

受稽核檢驗站：                                 日期：   年    月    日

地點：                                         陪稽員：     

稽核員：                                                                            
	項次
	稽     核     項     目
	稽 核 狀 況
	說           明

	
	
	PP
	P1
	P2
	P3
	NA
	

	A.法定各項證照：

	1
	安全衛生業務主管人員
	
	
	
	
	
	

	2
	一般高壓氣體作業主管或高壓氣體特定設備操作人員
	
	
	
	
	
	

	3
	吊升荷重未滿三公噸固定式起重機操作人員
	
	
	
	
	
	

	4
	急救人員
	
	
	
	
	
	

	B.檢驗站檢查人員配置及證照標示:

	1
	檢驗站主管(姓名及證照號備註於說明)
	
	
	
	
	
	

	2
	檢驗站檢查員(姓名及證照號備註於說明)
	
	
	
	
	
	

	C.書面資料: 

	1
	委託再檢查合約書或再檢查委託書
	
	
	
	
	
	

	2
	標準操作程序
	
	
	
	
	
	

	3
	歷次稽核紀錄
	
	
	
	
	
	

	4
	乙炔容器再檢查報告表（保存六年）
	
	
	
	
	
	

	5
	設備接地定期測試紀錄
	
	
	
	
	
	

	6
	超音波測厚儀校驗紀錄
	
	
	
	
	
	

	7
	壓力表校正(內/外校)紀錄
	
	
	
	
	
	

	D.檢驗站設施：

	1
	檢驗站境界線及標示
	
	
	
	
	
	

	2
	各檢驗單元標示
	
	
	
	
	
	

	3
	各檢驗設備標示及地帶標線
	
	
	
	
	
	

	4
	待檢容器、合格容器、不合格容器及待修理容器之標示及地帶標線
	
	
	
	
	
	

	5
	檢驗流程圖標示
	
	
	
	
	
	

	6
	各檢驗項目判定基準標示
	
	
	
	
	
	

	7
	公會規範之年度識別環
	
	
	
	
	
	

	8
	容器閥裝卸機及扭矩額數標示
	
	
	
	
	
	

	9
	防止容器翻倒、掉落之措施
	
	
	
	
	
	

	10
	各檢驗設備之間有足夠的操作空間
	
	
	
	
	
	

	11
	通道、地板、階梯保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態
	
	
	
	
	
	

	12
	樓地板至天花板淨高在2.1公尺以上
	
	
	
	
	
	

	13
	設置適當之採光或照明
	
	
	
	
	
	

	14
	主要人行道在1公尺以上
	
	
	
	
	
	

	15
	各機械設備間通道在80公分以上
	
	
	
	
	
	

	16
	在2公尺高度範圍內無障礙物
	
	
	
	
	
	

	17
	機械之轉動部分設置防護設施
	
	
	
	
	
	

	18
	起重機具標示最高負荷
	
	
	
	
	
	

	19
	起重機具之吊鉤設置防滑裝置
	
	
	
	
	
	

	20
	乙炔及丙酮流通之管線設接地設備，定期測試接地電阻(10Ω以下)紀錄
	
	
	
	
	
	

	21
	檢查站內不得放置其他可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之容器
	
	
	
	
	
	

	22
	急救箱及藥品器材清單
	
	
	
	
	
	

	23
	照明設備/開關須防爆
	
	
	
	
	
	

	24
	消防設備須符合國內法規規定
	
	
	
	
	
	

	E.檢驗站必須配備之檢驗設備：

	1
	乙炔殘氣釋壓裝置應設有壓力調整器及逆火防止器，排放口應高於屋頂或空曠處
	
	
	
	
	
	

	2
	供氣動機具設備使用之壓縮空氣設備
	
	
	
	
	
	

	3
	供乙炔容器外觀檢查用，可使容器軸向轉動利於目視檢查及量測之設備
	
	
	
	
	
	

	4
	配有扭力調整之瓶閥裝卸機
	
	
	
	
	
	

	5
	供乙炔容器氣密試驗用之下列設備：

a.
將乙炔容器吊升、降之有軌天車及吊具

b.
供乙炔容器完全浸入水中之水槽

c.
供氣密試驗用之氮氣供應設備（兩支以上乙炔容器同時實施氣密試驗時，氮氣供應設備應有使其氮氣不相互流竄之設計）

d.
安全閥
	
	
	
	
	
	

	6
	氮氣釋壓裝置，排放口應高於屋頂或空曠處
	
	
	
	
	
	

	F.檢查站必須配備之檢驗工器具：

	1
	能有效磨除容器外壳、底部與底座接縫等處面漆及鏽斑之氣動砂輪機
	
	
	
	
	
	

	2
	量測容器外壳、底部切傷、刮傷、腐蝕、凹痕、凹陷等之量具、卡具
	
	
	
	
	
	

	3
	量測容器內部多孔物質填充物下陷、間隙等之量具、卡具
	
	
	
	
	
	

	4
	檢查容器內部多孔物質固態填充物有無鬆動之錐形金屬桿
	
	
	
	
	
	

	5
	量測容器鋼板厚度與油漆皮膜厚度之超音波測厚儀
	
	
	
	
	
	

	6
	檢查容器閥安裝部螺紋之：

a.牙規  b.放大鏡  

c.直流電壓不超過24伏特之手提照明燈具
	
	
	
	
	
	

	7
	銅刷
	
	
	
	
	
	

	8
	識別環刻印工具
	
	
	
	
	
	

	9
	噴、油漆工機具
	
	
	
	
	
	

	G.個人防護裝備：

	1
	工作服
	
	
	
	
	
	

	2
	安全帽
	
	
	
	
	
	

	3
	安全鞋
	
	
	
	
	
	

	4
	棉紗手套
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性防塵口罩(處理多孔物質時使用)
	
	
	
	
	
	

	6
	護目鏡(處理多孔物質時使用)
	
	
	
	
	
	

	7
	有機溶劑口罩(處理有機溶劑及噴漆時使用)
	
	
	
	
	
	

	8
	防護口罩(除鏽時使用)
	
	
	
	
	
	

	H.其他

	1
	動力機具使用壓縮空氣設備
	
	
	
	
	
	

	2
	不銹鋼軟管標示製造日期
	
	
	
	
	
	

	3
	壓力表標示最高使用壓力
	
	
	
	
	
	

	4
	空氣儲氣桶標示使用壓力
	
	
	
	
	
	

	I.再檢查作業執行:

	1
	磨除容器肩部面漆檢視鋼印標記
	
	
	
	
	
	

	2
	原始鋼號及容器編號登錄於檢查報告表
	
	
	
	
	
	

	3
	以壓力表測量容器餘氣壓力
	
	
	
	
	
	

	4
	完成釋壓容器以氮氣自瓶閥嘴吹入，確認瓶內與大氣相通
	
	
	
	
	
	

	5
	以適當的方法去除容器外部表面所有剝離的塗膜、腐蝕物、油脂等
	
	
	
	
	
	

	6
	容器外觀檢查及檢驗判定狀況
	
	
	
	
	
	

	7
	磨除容器底部與底座接縫等處面漆及鏽斑，並以手提照明燈具檢視狀況
	
	
	
	
	
	

	8
	易熔合金安全栓之檢查狀況

(不卸出，將面漆刮除，目視檢查)
	
	
	
	
	
	

	9
	拆卸容器閥後，容器閥標示及螺紋清除狀況
	
	
	
	
	
	

	10
	閥安裝部螺紋檢查及螺紋清除狀況
	
	
	
	
	
	

	11
	容器內部填充物之間隙、鬆動或下陷、潰散等檢查狀況
	
	
	
	
	
	

	12
	將止洩帶纏繞於容器閥螺紋狀況
	
	
	
	
	
	

	13
	加裝年度識別環
	
	
	
	
	
	

	14
	容器閥依標示裝回原容器狀況
	
	
	
	
	
	

	15
	容器閥裝卸機鎖緊容器閥之扭力狀況
	
	
	
	
	
	

	16
	容器氣密試驗之壓力、持壓及容器閥閥門開與關操作等狀況
	
	
	
	
	
	

	17
	容器之氮氣壓力排放及確認與大氣相通狀況
	
	
	
	
	
	

	18
	檢驗合格容器在識別環上刻打西元合格期限月年
	
	
	
	
	
	

	19
	檢驗報告表登錄狀況
	
	
	
	
	
	

	容器定期安全檢驗站稽核狀況分級說明：

PP－
該項稽核點落實實施。

P1－
該項稽核點違反檢驗規範或作業安全，具導致容器檢驗無效或人員、設備有立即損傷之風險，應在一個月內完成改善及回覆。

P2－
該項稽核點不符檢驗規範或作業安全，具導致容器檢驗不確實或人員、設備有潛在危害之虞，應在二個月內完成改善及回覆。

P3－
該項稽核點偏離檢驗規範或作業安全，導致容器檢驗不完善，但對人員、設備無立即損傷或潛在危害之虞，應在三個月內完成改善及回覆。

NA－
該項審查點對該檢驗站不適用(須說明不適用的理由)。

	優點：


附件12
台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站稽核結果改進情形報告表

工廠名稱：

工廠地址：

稽核人員：

稽核日期：  年  月  日

	項次
	不符合事項
	等級
	改善內容
	完成

時間
	實際完成情形

（照片）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件13
台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站稽核缺失改善複查報告

	複查檢驗站：                                   日期：   年    月    日

地點：                                         陪查員：

複查員：                                                                            

	項

次
	上次稽核不符合事項
	等

級
	檢驗站回覆改善內容
	複查改善情形
	評核

	
	
	
	
	
	


台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站設置標準及審查、稽核要點
100.6.8第11屆第10次理事會通過修訂
1、 目的：為確保容器安全檢驗站之檢驗品質及安全，依本會乙炔容器再檢查規範(以下簡稱本會乙炔容器檢查規範)，訂定本設置標準及審查、稽核要點。

2、 適用範圍：凡依本會設置標準設立之容器安全檢驗站均適用之。

3、 申請設置條件：如本會乙炔容器再檢查規範第10、11條之規定。

4、 資格評鑑：申請設立之檢驗站，須經本會技術委員會審查通過並呈報理事會核定。

5、 審查與稽核：

(1) 組織：由本會技術委員會技術委員及乙炔業務小組會員推薦之專家，經技術委員會遴選若干人組成工作小組，小組設召集人、副召集人各1人，由組員推選之，並提報理事會核定，其任期與理、監事同。

(2) 任務：

1. 檢驗站設立案件審查。(依新設乙炔容器定期安全檢驗站審查表實施)

2. 工作小組應編製年度實施計畫，每年應對各檢驗站至少實施稽核乙次並作評鑑，以作為督促各檢查站改善、停(復)權或撤銷之依據。(依乙炔容器定期安全檢驗站稽核表實施)

3. 本設置標準及審查、稽核要點之相關修正事宜。

6、 本設置標準及審查、稽核要點，經理事會通過後實施，修正時亦同。

台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器再檢查年度識別環管理辦法

1. 目的：係為建立本會乙炔容器再檢查年度識別環（以下簡稱識別環）之使用程序，依據本會「乙炔容器再檢查規範」4.3年度識別環乙節，訂立乙炔容器再檢查識別環管理辦法（以下簡稱本辦法），供經本會同意備查之各乙炔容器定期安全檢驗站(以下簡稱檢驗站)遵循執行。

2. 適用範圍： 

2.1 本辦法適用於經本會同意備查之各檢驗站。

2.2 本會與製造廠間之識別環適用關係另於採購合約中規定。

3. 參考資料：

乙炔容器再檢查規範

4. 名詞定義

年度識別環：係為辨識經檢驗站檢查合格之乙炔容器之有效期限，在其閥安裝部處配掛年度識別環，年度識別環應標示本會英文簡稱及西元之有效年份，並依年度選用當年度顏色之識別環。

5. 管理程序:

5.1 識別環係為辨識經本會各檢驗站檢查合格之乙炔容器，及其下次檢查之西元年份，由本會依年度協助各檢驗站辦理製作事宜。

5.2 本會各檢驗站根據當年度乙炔容器再檢查(以下簡稱再檢查)數量紀錄，於當年12月25日前，自行向識別環製造商訂製下年度識別環。

5.3 各檢驗站對識別環應善盡管理責任，請依「乙炔容器再檢查年度識別環領用紀錄表」(附表1)，紀錄識別環領用、使用與退還數量，避免遺失或被竊用。倘若識別環被流作他用，衍生之法律責任或相關賠償問題時，檢驗站所屬公司當負其責。

5.4 各檢驗站應於每月5日前，依「乙炔容器再檢查統計表」(附表2)及「乙炔容器再檢查明細表」(附表3)，提供前月統計資料及檢驗紀錄，向本會申報檢驗數量資料。

5.5 本會於稽核各檢驗站時，得要求查核年度識別環數量，檢驗站不得拒絕。

5.6 本會得委託識別環製造廠商，將年度識別環寄交各檢驗站後，由檢驗站逕付費用給識別環製造廠商。

5.7乙炔容器再檢查年度識別環規格暨規定，如附件1。

5.8本辦法於理事會通過後實施，修正亦同。

5.9 紀錄表單

	序
	紀錄表單名稱
	保存期限
	保存單位
	表單編號

	1
	乙炔容器再檢查年度識別環領用紀錄表
	四年
	檢驗站
	附表1

	2
	乙炔容器再檢查統計表
	六年
	檢驗站

本會
	附表2

	3
	乙炔容器再檢查明細表
	六年
	檢驗站

本會
	附表3


6. 附件

6.1附件1 乙炔容器再檢查年度識別環規格暨規定

附表1
台灣區高壓氣體工業同業公會
乙炔容器再檢查年度識別環領用紀錄表

檢驗站: 







     年度      單位：

枚
	月/日
	領收數量
	使用數量
	退還數量
	結餘數量
	檢驗站主管

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表2                             台灣區高壓氣體工業同業公會
乙炔容器再檢查統計表

檢驗站:                                                                 年度       單位：瓶
	月

份
	檢查

數量
	合格

掛環

數量
	不        合        格        數        量
	備            考

	
	
	
	底部

（座）
	切傷

刮傷
	腐蝕
	凹痕

凹陷
	受熱

影響
	閥安

裝部
	內部

檢查
	氣密

試驗
	其他
	小計
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


檢驗站主管：
附表三
台灣區高壓氣體工業同業公會
乙炔容器定期安全檢查數量明細表
檢驗站：ＯＯ公司ＯＯ工廠
112 年 06 月
	序
	廠 商 名 稱
	檢驗數量
	合格數
	不合格數
	底部
(座)
	切傷
刮傷
	腐蝕
	凹痕
凹陷
	無大保
	閥安
裝部
	下陷
	氣密
試驗

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	總計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1


台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器定期安全檢驗站年度識別環規格暨規定

1、 顏色及色號：乙炔容器再檢查年度識別環之年度顏色，自2012年起依序為Munsell純黃（18＃）、紫紅色（93＃）、紅色（25＃）、孔雀藍（47＃）、白色、綠色（06＃）等六種顏色循環使用。

2、 刻印：識別環刻印下列二項，以新細明體20號字體刻印，如下圖示排列：

1.本會「THPGIA」英文字體

2.西元有效年份。
3.檢驗站標誌

3、 材質規格：PVC，厚度2㎜、外徑74㎜、內徑43㎜。
[image: image2.wmf]四、 圖樣：（2024增加月份年度使用例）

[image: image3.png]20272,

X
L3
N
E
—
=)
S

~

S
THPGIA ¥



  

五、備註：

1.自國外進口新製合格之乙炔容器，請依照本辦法年度規定之顏色自行配掛識別環或束帶，使用之束帶圖樣如下：（2013年度使用例）
[image: image1.png]IEE : 52016 THPGIAFH





台灣區高壓氣體工業同業公會

乙炔容器再檢查工器具校正作業指導書

1. 目的
1.1規定壓力表、磅秤與超音波測厚儀的校正方法及時機。
2. 適用範圍
2.1 本指導書適用經本會同意備查之各乙炔容器定期安全檢驗站。

3. 名詞定義：無
4. 參考資料

4.1乙炔容器再檢查規範
5. 管理權責
5.1 本指導書由本會技術委員會下屬乙炔容器安全小組（以下簡稱本小組）制定、維護並督導執行之。

6. 壓力表的校正方法及時機

6.1原級標準表
6.1.1 原級標準表由本小組選定購置、保管與校正。

6.1.2 原級壓力表的精度應至少為0.1級或比待校之壓力表高一級。

6.1.3 原級標準表的校正,以送國家標準局,工研院量測中心或國家認定之校正機構校正並取得證明文件為原則。
6.1.4 原級標準表以每年校正一次為原則，校正後有效期間,要在進行下次校正時之前六個月之內。
6.1.5原級標準表應貼或掛〝原級標準表〞的標識,上書壓力範圍、等級、校正日期及下次校正日期。
6.1.6 原級標準表的校正數據及證明文件應保存4年。

6.2壓力表的校正
6.2.1 壓力表原則上每年校正一次。若因事實的需要可以縮短校正時間,且不可以違背政府規定。校正時間縮短需事先確定,明白記錄。
6.2.2 壓力表校正結果需詳填「壓力表校正報告」 (附表1)。
6.2.3 壓力表校正後,若其精度合於原來等級,即為合格,應在〝「壓力表校正報告」 (附表1)加蓋「合格」章,不合格者,則應加蓋「不合格」章。
6.2.4 壓力表經校正合格,則應在壓力表加貼或加掛「合格標籤」(附件1)。
6.2.5 壓力表校正係指全刻度校正。

6.2.6壓力表校正允收精度：(2 ％。

7. 紀錄表單

	序
	記  錄  名  稱
	保存期限
	保存單位
	表單編號

	1
	壓力表校正報告
	4年
	乙炔容器定期安全檢驗站
	附表1

	2
	超音波測厚儀校正記錄表
	4年
	乙炔容器定期安全檢驗站
	附表2


8. 附件

9.1附件1 合格標籤

9.2附件2 暫停使用標籤
附表1
壓力表校正報告

	1. 原級標準表

	    1.1 名稱
	

	    1.2 廠牌
	
	製造序號
	

	    1.3 校正機構
	

	    1.4 校正日期
	   年   月   日

	    1.5 下次校正日期
	   年   月   日

	2. 待校正壓力表

	    2.1 名稱
	

	    2.2 廠牌
	
	製造序號
	

	    2.3 壓力表使用處
	

	    2.4 上次校正日期
	   年   月   日

	    2.5 本次校正日期
	   年   月   日

	    2.6 下次校正日期
	   年   月   日

	3. 校正數據

	    原級標準表讀數      待校正壓力表讀數       偏  差 %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. 判定  □ 本壓力表經校正合格。  □ 本壓力表經校正不合格。

	校正者：
	

	主管：
	

	廠長：
	


附表2
超音波測厚儀校正記錄表
	設備名稱
	
	編號
	

	廠牌型號
	
	規格
	
	放置地點
	

	校正方法
	
	允許精度
	


	校 正 時 間
	標準器

讀數
	受校器

讀數
	偏差值/是否合格
	校正者
	主管
	審 核

	年
	月
	日
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	

	
	
	
	
	
	    /□合格□不合格
	
	
	


附件1
合格標籤

	全銜

	設備編號：

校正日期：

下次校正日期：

校正者：


附件2
暫停使用標籤

	全銜

	暫停使用


年度績優乙炔容器安全檢驗站選拔辦法

1.
適用範圍：本會評定合格之乙炔容器安全檢驗站，於評審期間未發生意外事故或違規及檢驗合格的乙炔容器，無肇事紀錄者。

2. 評鑑小組：由乙炔小組召集人統籌組成評鑑小組。

3. 評鑑週期：每年評鑑一次。

4. 評鑑基準：「乙炔容器定期安全檢驗站稽核表」（50%）。檢驗數量(10%)、稽核缺失及改善情形(20%)、檢驗統計報表按月回報情形(10%)、稽核員回訓狀況(10%)等。

5. 入選資格：當年度需達85分以上者，得入選為本會「年度績優乙炔容器檢驗站」。

6. 獎勵

6.1經評選為優良檢驗站者，由本會籌劃頒發獎狀，並酌發獎品。獎狀樣式如附件。

6.2榮獲優良檢驗站者，得由本會刊登於最近一期「氣體工業」季刊，以提升優良檢驗站之公司形象，增進商機。


檢驗站名稱


或英文代號





︵公司行號全銜︶





經本會○○年度評鑑


榮獲











績優乙炔容器安全檢驗站














台灣區高壓氣體工業同業公會


            





中華民國○○年○○月○○日








28

